附件

风电机组塔筒加速度监测系统技术要求

一、风电机组塔筒加速度监测系统总体要求‌‌

1.1 本加速度监测系统技术适用于风力发电机组塔筒结构健康监测中的加速度监测系统，本系统包括传感器、数据采集设备、数据传输及分析软件等；

1.2 本加速度监测系统需满足长期稳定运行要求。

二、检测系统功能要求‌

2.1 ‌监测目标‌

能够实时监测塔筒在X/Y/Z三轴向的振动加速度，频率范围覆盖0.2Hz~1000Hz；

能够支持塔筒固有频率、模态分析及动态响应评估。

2.2 ‌数据采集‌

采样频率≥100Hz，分辨率≥20位，动态范围≥90dB；

支持同步采集（多通道时间同步误差≤1μs）。

2.3 ‌数据传输‌

支持有线（RS485/CAN总线）或无线（4G/WIFI）传输至本地服务器（电脑）或云平台；

具备本地存储能力（存储容量≥30天原始数据）。

2.4 ‌数据查看‌

可以有数据平台供客户进行实时查看波形数据和频谱数据。

三、硬件技术要求‌

3.1 ‌加速度传感器‌

类型：三轴MEMS或压电式，防护等级≥IP67；

量程：不小于±5g（量程可选更佳），温度范围-10℃~+50℃；

安装方式：螺栓固定或胶粘式，需提供防松动设计。

3.2 ‌数据采集单元‌

可以使用独立采集单元，或采集单元集成在传感器中；

通道数：≥3通道；

供电：电池或220V AC或12V DC。（其他供电方式请详细说明）；

内置GPS或者北斗模块，用于时间同步和位置标定。

四、软件要求‌

4.1 提供可视化平台，支持实时数据展示、历史数据回放及趋势分析。

4.2 兼容主流操作系统（Windows），支持API接口与风电场智慧系统对接。

4.3 具备数据导出功能（CSV或其他格式）。

五、服务与验收‌

5.1 交付时间：中标后，交付时间为合同签订后1个月内；

5.2 交付地点：云南朵古风场或招标人指定地点；

5.3 供应商需提供安装指导、调试及至少1年质保服务；

5.4 验收标准：系统连续运行30天无故障，数据准确率≥99%，并通过总承包商（华电电科院有限公司）验收；

六、其他要求

无。